J题   LED照明用不间断恒流电源

(专科组)

一、设计任务

设计并制作具有直流恒流输出特性的LED不间断照明电源，结构如下图所示。

220

V

AC

隔离

变压器

DC

-

DC

变换器

整流

滤波

U1

一节锂电池

升压

电路

电源切换及LED驱动电路

8V DC

8V DC

U2

U4

U3

备用电源

I1

I0

I3

I2

Uo

二、要求

1．基本要求

能实现当有输入电压220V、50Hz市电时，主电源供电，备用电源不工作（即升压电路关断，U4无电压输出。）；当停电时，自动切换到备用电源。

（1）DC-DC变换器

在输入电压220V、50Hz、电压变化范围＋15%～－20%条件下：

a.输出电压为8V，最大输出电流为1A。

b.电压调整率≤1%（输入电压220V变化范围＋15%～－20%，空载到满载条件下）。

(2)备用电源

a. 升压电路输入电压（即电池电压）为3V～4.2V，输出电压为8V，最大输出电流1Ａ。

b. 具有欠压保护功能：当电池放电电压低于3V时升压电路关断，输出为０Ｖ（静态电流小于5０uＡ），以保护蓄电池。

（3）负载条件下，电源为直流恒流输出特性，且输出电流IO可在300mA~500mA范围内可调；

（4）负载调整率≤1%：U2=8V，负载由1个LED增加至2个（串联），IO变化不超过±1%；

（5）效率≥70%：U2=8V、负载为1个LED、IO=300mA，电源变换器效率≥70%。

2．发挥部分

（1）具有输出短路保护功能。

（2）在电源交流输入侧加入功率因数校正电路，使其功率因数不低于0.90；

（3）LED亮度可随环境光线增强而自动降低：暗环境，负载为1个LED、IO=500mA。亮环境， IO减小至300mA；

（4）主电源和备用电源之间的切换时间小于1ms；

（5）其他。

三、说明

1. 不得采用各种电源产品改制。

- 在调试过程中，要注意安全；注意作品制作工艺，留出测试端口。LED应安装在通用板（或PCB）上，做串联连接，并可方便改变接入个数。

- 电源效率指直流输出功率与交流输入（U1处）有功功率之比。

- 测试时，备用电源中的一节锂电池可用直流电源代替。

5.  在发挥部分（3）中，只需改变对光敏元件的照度，自行设置明、暗两种照度即可。四、评分标准

|  | 项 目 | 主要内容 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案论证 | 比较与选择，方案描述（含总体框图） | 10 |
|  | 电路与程序设计 | 电源变换器主回路与器件选择 控制电路或控制程序设计 保护电路设计 自动调光电路设计，开机冲击电流和EMI 抑制电路设计 | 10 |
|  | 理论分析与计算 | 恒流控制方法与参数计算 隔离变压器的设计、计算 提高效率的方法 滤波参数计算 | 10 |
|  | 测试方案与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果及其完整性 测试结果分析 | 10 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 10 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 |  | 6 |
|  | 完成第（2）项 |  | 12 |
|  | 完成第（3）项 |  | 12 |
|  | 完成第（4）项 |  | 15 |
|  | 完成第（5）项 |  | 5 |
|  | 总分 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 8 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 其他 |  | 7 |
|  | 总分 |  | 50 |